
Пояснювальна записка
  Основними проблемними питаннями розвитку підприємства КП «БДТЕ» - залишається відсутність необхідних коштів на подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при використання обладнання установленого на котельної вул. Перемоги, 2, яка забезпечує тепловою енергією 89% усіх споживачів міста підключених до системи централізованого опалення підприємства та заміна сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років ( 29490 м в однотрубному вимірі, з них магістральних діаметром від 219мм до 530мм – 4492м, розподільчих діаметром від 32мм до 159мм -24998м.  Пропускна спроможність теплових мереж, при існуючому температурному графіку подачі теплоносія 90-700С вже недостатня, для забезпечення потрібної кількості подачі носія в окремих точках приєднаних споживачів міста. 
     На даний час на котельної вул. Перемоги, 2 встановлено 6 котлів, з яких тільки один котел КВ-ГМ-30-150 №4, після проведеного у 2015-2017 р. р.  капітального ремонту з заміною колекторів та труб  конвективної та радіаційної частини котла та їх обмурівки може працювати надійно. Котли КВ-ГМ- 30-150 №5, №6 з часу монтажу відпрацювали понад 25 років (по паспортним даним термін експлуатації складає 20 років). Тому органами Держгірпромнагляду експлуатація даних котлів обмежена та дозволена: котел № 5 тільки до 20.04.2020 р., котел №6 до 16.05.2020 р. 
     В приміщені парової частини котельної вул. Перемоги, 2 встановлені 3 парових котла, які після встановлення обладнання для провадження на котельної хімічної деаерації мережної води замість термічної, законсервовані і не працюють 10 років (котел ДЕ 10-14 ГМ №1, №2, ДЕ 4-14 №3). Використання їх на даний час , для виробництва теплової енергії поки не можливе. 
   Розроблена Інвестиційна програма (ІП) КП «БДТЕ» на 2019 рік, була погоджена рішенням Виконавчого комітету Білгород-Дністровською міської ради та схвалена Одеською обласною державною адміністрацією, передбачала наступні заходи:
1.  При транспортування теплової енергії. 
Додаток №1
	№
п/п
	Найменування заходу


	Об’єм  фінансування, тис. грн. 
	Кількісні показники
в однотрубному
вимірі,
м.п.
	Економія ПЕР,
т.у.п.
	Економія
тис.грн./рік
без ПДВ


	



1.
	Модернізація магістральних теплових мереж із заміною сталевих труб, прокладених в непрохідних ж / б каналах 2dx219 мм, на попередньо ізольовані пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці 2dx219/315 мм, вул. Кишинівська, від Тк7-53 до Тк7-56, м. Білгород-Дністровський, Одеська область.
	



1100,00
	



326,00
	



3,64
	



26,07

	


2.
	«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж із заміною сталевих труб на попередньо ізольовані від ТК1-11С до житлових будинків вул. Перемоги, №12,№13 »
	
742,76


	
511,70


	
4,52 


	
32,36




	
3.
	Аварійний ремонт  ділянки теплових мереж по провулку Кирова, м. Білгород-Дністровський, одеська область».
	
648,34
	
298,10
	
2,29
	
16,40

	

4.
	Капітальний  ремонт ділянки теплових мереж,  із заміною сталевих труб на попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці від ТК 8-7 до житлових будинків вул.. Шабська, 1а, 1б, (Аварійний стан) м. Білгород - Дністровський, Одеська область».
	
700,00

	
515,20
	
4,94
	
35,34


	

5.

	" Капітальний ремонт ділянки теплових мереж, із  заміною сталевих труб на попередньоізольовані  в поліетиленовій оболонці вул. Міхайлівська (Гороо) від Тк 7-12 до Тк7-20 (аварійний стан)".
	

538,00
	

236,00
	

1,95
	

13,93

	
6.
		"Капітальний  ремонт теплових мереж,  вул. Перемоги,25 (аварійний стан)".



	
550,00
	
562,20
	
4,25
	
30,39

	
	Разом:
	4279,10
	2449,20
	21,59
	154,49



        Роботи виконані в повному обсязі, по всім об’єктам . Загальна протяжність замінених існуючих сталевих труб на попередньо ізольовані  пінополіуретаном склала  – 313,10+500,20+282,80+486+476,40+238+44+38,8=2379,30 м (в однотрубному вимірі), або 105,70%.Згідно листа КП «БДТЕ» міському голові №01-1-213 від 23.04.2019 року, за бюджетні кошти у сумі -  1250,00 тис. грн.,після проведення тендерних процедур, планувалось виконати заміну труб в однотрубному вимірі згідно ІП КП «БДТЕ» протяжністю – 2250 м.  Крім того, підприємством виконані аварійні роботи по заміні труб по вул.. Енгельса, Франко, ф219/315мм, протяжністю - 38,80м, вул. Перемоги,29 , ф 89/160мм – 44 м, на загальну суму – 48,135+71,822=119,957 тис. грн. Вартість виконаних робіт по капітальному ремонту теплових мереж після проведення тендерних процедур по закупівлі труб та комплектуючих до них, зменшилась та склала – 2189,02 тис. грн.,  без ПДВ.(2626,824 тис. грн. з ПДВ). На поточний ремонт, обладнання котелень, було витрачено – 957,165 тис. грн., власні кошти.  Це дало можливість заощадити 21,90 т. у. п., або 156,76 тис. грн. щорічно). 
2.  Заходи при виробництві теплової енергії. Програмою передбачалось:
- «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вул. Перемоги,2 , на загальну суму – 4300,00 тис. грн.. Котел експлуатується понад 25 років, нормативний термін його експлуатації згідно паспорту складає 20років, стан його незадовільний.
      Роботи не розпочати, із-за відсутності коштів на підприємстві, та спів фінансування з місцевого бюджету у сумі – 3260,00 тис. грн.. Заборгованість підприємства  перед ПАТ «Нафтогаз Україною» за спожитий газ  було погашено 05.10.2019 року.
      Для зменшення експлуатаційних витрат за рахунок економії ПЕР, більш надійного та якісного тепло забезпечення споживачів міста теплової енергією, від системи централізованого теплопостачання, в опалювальному сезоні 2020-2021 року, КП «БДТЕ» пропанує, виконати заходи інвестиційної програми КП «БДТЕ» на 2020 рік.  Загальний обсяг робіт  складає – 7502,23 тис. грн., з них:
1. Власні кошти підприємства , передбачені у діючих тарифах, за рахунок амортизаційних відрахувань, складають – 2842,50 тис. грн., без ПДВ.
· при виробництві теплової енергії - 914,40 тис. грн.
· при транспортуванні – 1928,10 тис. грн.
2.  Спів фінансування за рахунок коштів з місцевого бюджету, в обсязі – 4659,73 тис. грн., з ПДВ.
· при виробництві теплової енергії – 3600,00 тис. грн., з ПДВ.
· при транспортуванні теплової енергії ( придбання труб та комплектуючих до них) – 1059,73 тис. грн., з ПДВ.
     І. Перелік робіт  для виконання у 2020 році, невідкладних заходів, з виробництва теплової енергії, по об’єкту будівництва:   «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вул. Перемоги,2». На загальну суму – 4514,40 тис. грн., з них:
· власні кошти підприємства – 914,40 тис. грн., без ПДВ
· спів фінансування з місцевого бюджету – 3600,00 тис. грн., з ПДВ
      Після проведення в установленому порідку тендерних закупівель планується виконати наступні види робіт:
1.1.Виготовлення та доставка на котельню, для монтажу та заміни діючих сталевих труб, колекторів, радіаційної, та секцій конвективної части котла, після демонтажу труб та колекторів діючого котла №6,  Вартістю -  3600,00  тис. грн., кошти місцевого бюджету.
1.2.Обладнення котла мікродіфузійним газовим пальником МДГГ – 2000. Вартістю – 350,00тис. грн., кошти підприємства.
1.3.Виконати якісну ізоляцію, для зменшення втрат з поверхонь огородження котла до значення не більше 0,25%, комплектацію котла обладнанням, запірної арматурою та виконання монтажних робіт в котельні. Вартістю – 564,40 тис. грн.,  кошти підприємства. 
ІІ. Перелік  робіт які плануються виконати  при транспортуванні теплової енергії, по об’єкту будівництва:  
1. «Капітальний  ремонт  ділянки  магістральних  теплових  мереж з заміною сталевих  труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів,  від  ТК6-8 до ТК6-11 по вул. Провадійська та розподільчих теплових мереж до житлових будинків вул. Франко, 16, 20, 22, вул. Провадійська, 14,16, м. Білгород-Дністровський, Одеська область (аварійний стан)». Вартість об’єкту, без виконання робіт по відновлюванню дорожнього покриття, складає – 2505,20 тис. грн.,без ПДВ.,  
2. «Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані поліуретаном  існуючих діаметрів до житлових будинків вул. Франко 28-32, від ТК6-45 до ТК6-46, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. (Аварійний стан)».,загальною вартістю – 247,19 тис. грн., без ПДВ.
3. «Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані поліуретаном  існуючих діаметрів до житлових будинків вул. Франко 34-38, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. (Аварійний стан)» ., загальною вартістю – 235,44 тис. грн., без ПДВ,  з них: 
· власні кошти підприємства – 1928,10 тис. грн., без ПДВ.
· кошти місцевого бюджету – 1059,73 тис. грн., без ПДВ.
Планується замінити сталеві труби на попередньо ізольовані поліуретаном загальною протяжністю – 839,60 + 284,80+305=1429,40 м (в однотрубному вимірі).
    Виконання заходів ІП на 2020 рік, дає можливість підприємству заощадити використання природного газу або зменшити витрати фактичної собівартості, а саме:
· при виробництві теплової енергії  - 221,99 т. у. п.(190,00 тис. м3), або 1588,12 тис. грн., щорічно.
· при транспортуванні теплової енергії – 12,66 т. у. п.(10,80 тис. м3), або 90,56 тис. грн., щорічно
· Разом по підприємству -221,99+12,66=234,65 т. у. п.(200,80 тис. м3), або 1588,56+90,56= 1679,12 тис. грн.
    Термін окупності складає – (1+(7502,23-2132,34)/2055,97)×12=43,34 місяць.




З повагою!
Директор КП «БДТЕ»                                                                                             М.М.Волканов



Білгород-Дністровське комунальне підприємство “Білгород-Дністровськтеплоенерго” презентує проект Інвестиційної програми на 2020 рік. Зауваження, пропозиції приймаються у технічному відділі підприємства за адресою: вул. Перемоги,2 (тел. 3-12-10) аб електронною адресою bdteplo@ukr.net
Пропозиції приймаються протягом 14 робочих днів з моменту опублікування, а саме - до 1 грудня поточного року.
